6.8 Требования к испытаниям оборудования

Для контроля качества и проверки работоспособности оборудования на заводе-

изготовителе должны быть проведены приемо-сдаточные испытания в объеме и

последовательности, установленные методикой испытаний, разработанной заводом-

изготовителем с учетом требований ГОСТ 15.309-98.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017,

поверка средств измерения выполняется по ГОСТ Р 51672-2000.

Результаты испытаний оформляют документально.

Методы контроля и состав испытаний должны выполняться в соответствии с

требованиями стандартов и методик испытаний завода-изготовителя и должны

соответствовать требованиям стандартов:

 проверка сопротивления изоляции по ГОСТ Р 51321.1-2007;

 проверка электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 1516.2-97 и

ГОСТ 1516.3-96;

 испытание блокировок по ГОСТ 14694-76;

 испытание на нагрев по ГОСТ 14694-76, ГОСТ 8024-90;

 испытание на электродинамическую и термическую стойкость к токам короткого

замыкания по ГОСТ 14694-76;

 проверка прочности при токах короткого замыкания по ГОСТ 10434-82,

ГОСТ 8024-90;

 проверка контактных соединений по ГОСТ 17441-84;

 проверка устойчивости к климатическим факторам внешней среды по

ГОСТ 16962.1-89;

СТРАНИЦА 21 ИЗ 33

 испытания на виброустойчивость методом 102-1 по ГОСТ 16962.2-90 для степени

жесткости 1 по ГОСТ 17516.1-90;

 проверка механического срабатывания комплектующих аппаратов, фиксации

выдвижных аппаратов и блоков должна выполняться по

ГОСТ Р 51321.1;

 проверка степени защиты по ГОСТ 14254-2015 в отключенном состоянии.

 проверка на пожарную безопасность КТПК должна выполняться по ГОСТ 14693-90,

ГОСТ Р 27.403-2009, а также определением соответствия температуры нагрева

токоведущих частей и элементов оборудования по ГОСТ 14694-76;

 проверка электрических контактных соединений по ГОСТ 17441-84 и ГОСТ 10434-82.

При визуальном осмотре на их контактных поверхностях не должно обнаруживаться

очагов коррозии. Отношение начального электрического сопротивления контактных

соединений к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина

которого равна длине контактного соединения, не должна превышать значения 1.