Приложение №1
к инструкции от 09.10.2019г.

ЛИСТ ОСМОТРА КТП зав №_______ КТПН-___-_____ -_______/_____/

| Дата осмотра: |  |
| --- | --- |
| Подразделение: |  |
| Наименование поставщика: |  |
| Номер договора поставки: |  |

| № пп | Параметр | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Документация |  |  |  |
|  | Опись документов поставки |  |  |  |
|  | Комплектовочная ведомость |  |  |  |
|  | Паспорт на трансформаторную подстанцию (гарантия не менее 5 лет) |  |  |  |
|  | Паспорт на трансформатор |  |  |  |
|  | Паспорт ВНА-10/630 (РВЗ, РВФЗ) |  |  |  |
|  | Паспорт ограничителя напряжения 6(10) кВ (3 шт.) |  |  |  |
|  | Паспорт ввод 0,4кВ: РЕ19 |  |  |  |
|  | Паспорт ввод 0,4кВ: ВА |  |  |  |
|  | Паспорт ввод 0,4кВ: NH-40 |  |  |  |
|  | Паспорт ввод на счетчики электрической энергии |  |  |  |
|  | Паспорт ввод на трансформаторы тока |  |  |  |
|  | Паспорт ввод на щитовые приборы |  |  |  |
|  | Паспорт ограничителя напряжения 0,4 кВ (3 шт.) |  |  |  |
|  | Паспорта автоматических выключателей |  |  |  |
|  | Паспорта рубильников РПС (УВРЭ) |  |  |  |
|  | Паспорта на счетчики электрической энергии |  |  |  |
|  | Паспорта на трансформаторы тока |  |  |  |
|  | Основание подстанции | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | Швеллер (8У; 10У; 14П или др.) |  |  |  |
|  | Толщина металла дна модуля снаружи 0,5 мм |  |  |  |
|  | Толщина металла дна модуля снаружи 1,5 мм |  |  |  |
|  | Толщина металла дна модуля внутри 2 мм |  |  |  |
|  | Наличие настила пола из рифлёной стали толщиной не менее 3 мм |  |  |  |
|  | Толщина ЛКП 80 мкм |  |  |  |
|  | В РУНН-0,4 кВ лючок для замера толщины швеллера штангельциркулем |  |  |  |
|  | Корпус подстанции | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | Наличие информационной таблички Шильдик: - Тов. знак. (ООО Энергия)) - Усл.обозн. (КТП, СТП, МТП)) - Тип исполнения ввод (В/В, В/К, К/К)) - Мощность (КТП, СТП, МТП)) - Класс напряжения 6,10,35 кВ) - Зав.№.,) - Дата изг.) - Климат.исп.) |  |  |  |
|  | Наличие знака электробезопасности (треугольник(желтого цвета), со знаком молния(черного цвета)), снаружи на дверях 150мм, на внут. панелях не более 100 мм) |  |  |  |
|  | Наличие фирменного логотипа и контактного телефонного номера (не менее 150мм) |  |  |  |
|  | Наличие отсека РУВН, РУНН и отсека силового трансформатора (надписи наименований отсеков, размер от 100 до 120 мм) |  |  |  |
|  | Отсутствие механических повреждений |  |  |  |
|  | Отсутствие повреждений ЛКП* |  |  |  |
|  | Окраска порошковым методом или молотковыми эмалями |  |  |  |
|  | Цветовая палитра в соответствии с опросным листом |  |  |  |
|  | Толщина ЛКП 80 мкм дверей (не менее чем в 7-ми разных точках) |  |  |  |
|  | Корпус подстанции | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | Толщина ЛКП 80 мкм наружных элементов корпуса (не менее чем в 7-ми разных точках) |  |  |  |
|  | Толщина ЛКП 50 мкм внутренних элементов (не менее чем в 7-ми разных точках) |  |  |  |
|  | Толщина металла корпуса не менее 2 мм (1,5мм) |  |  |  |
|  | Соединение панелей, крыши между собой, а также с каркасом КТПн выполнено методом сварки (конструкция исключает попадание атмосферных осадков внутрь корпуса) |  |  |  |
|  | Наличие каркаса в конструкции ТП, изготовленного из металлических профилей толщиной не менее 4 мм сварным методом |  |  |  |
|  | Для отсека силового трансформатора наличие двух дверных проемов расположенных с разных сторон подстанции |  |  |  |
|  | Наличие внутренних замков в дверях подстанции (кол-во ключей от внутренних замков не менее 5 шт., от навесных (при наличии) не менее 2 шт. на каждый замок. Ключи от отсеков РУ с разным номиналом напряжения не взаимозаменяемые) |  |  |  |
|  | Запирание дверей в трёх точках |  |  |  |
|  | Закрытие дверей должно производиться поворотной ручкой (стационарной/съёмной) |  |  |  |
|  | Фиксация двери в закрытом положении при помощи навесного замка (наличие проушин) |  |  |  |
|  | Наличие у внутреннего замка выдвижных ригелей толщиной не менее 6 мм |  |  |  |
|  | Наличие отбортовки дверного полотна шириной не менее 10 мм |  |  |  |
|  | Наличие сплошных резиновых уплотнителей на дверных проёмах и башне |  |  |  |
|  | Наличие защитного козырька от атмосферных осадков над дверным проёмом шириной не менее 50 мм (отдельный конструктивный элемент) |  |  |  |
|  | Наличие рёбер жёсткости дверной створки (при ширине дверного полотна 900 мм и более) |  |  |  |
|  | Наличие фиксаторов дверей в открытом положении обеспечивающие угол между плоскостью двери и плоскостью дверного проема не менее 90 градусов |  |  |  |
|  | Наличие жалюзи в дверных створках секции силового трансформатора (для естесвенной вентиляции) |  |  |  |
|  | Высота крепления проводов на приёмном портале ВН** от основания подстанции не менее 4600 мм (при воздушном исполнении РУВН) |  |  |  |
|  | На лицевой стороне каждой из внешних дверей должны быть нанесены надписи, указывающие наименование отсеков: 1. КТП: (2КТПН) 2. РУ-0,4 кВ (№ секции шин); 3. РУ-6(10) кВ (№ секции шин); 4.Т-1, Т-2. Цвет надписи – белый, размер шрифта от 100 до 120 мм |  |  |  |
|  | Отсек РУВН | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | Наличие полимерных опорных изоляторов ОЛК-12,5-20 или аналог из полимерных материалов (для приёмного портала) |  |  |  |
|  | Наличие ограничителей перенапряжения 6 (10) кВ и кронштейна для крепления |  |  |  |
|  | Наличие сплошной стальной перегородки с отсеком силового трансформатора |  |  |  |
|  | Наличие транспортировочной защитной заглушки в технологическом отверстии на крыше (при воздушном исполнении ввода) |  |  |  |
|  | Наличие уплотнителей и устройств для крепления проводниково-кабельной продукции (при кабельном исполнении вывода) |  |  |  |
|  | Соединение эл. технического оборудования выполнено посредством алюминиевых или медных шин (в соответствии с опросным листом) |  |  |  |
|  | Ошиновка из отсека РУВН в отсек трансформатора выполнена с применением проходных изоляторов марки Optisol-ИП-115/10 или аналог |  |  |  |
|  | Изоляционные расстояния: (ПУЭ п.4.2.86) - между проводниками разных фаз (6кВ - 100 мм; 10 кВ – 130 мм), - от токоведущих частей до заземленных конструкций (6кВ – 90 мм; 10 кВ – 120 мм) |  |  |  |
|  | Ошиновка выполнена на фарфоровых изоляторах |  |  |  |
|  | Наличие маркировки шин |  |  |  |
|  | Наличие светодиодного освещения отсека РУВН |  |  |  |
|  | Наличие группы предохранителей ПКТ с замками для удержания, обеспечивающими надежную фиксацию при многократном использовании коммутационного аппарата (в процессе проверки надежности фиксации необходимо произвести не менее 5 включений/отключений коммутационного аппарата) |  |  |  |
|  | Наличие надписей |  |  |  |
|  | Наличие смотрового окна |  |  |  |
|  | Наличие блокировок (дверей, на привода выключателя замок Гинодмана на каждый привод). |  |  |  |
|  | ВНА-10/630 |  |  |  |
|  | РВЗ-10/630 |  |  |  |
|  | Наличие знака электробезопасности (треугольник(желтого цвета), со знаком молния(черного цвета)), снаружи на дверях 150мм, на внут. панелях не более 100 мм) |  |  |  |
|  | Отсек силового трансформатора | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | Силовой трансформатор (марка в соответствии с опросным листом) |  |  |  |
|  | - наличие термометра в защитном кожухе |  |  |  |
|  | - наличие транспортировочных колёс |  |  |  |
|  | - наличие контактных зажимов на НН |  |  |  |
|  | - наличие переключателя ПБВ (положений 5 по ± 2,5%) |  |  |  |
|  | - наличие маслоуказателя поплавкового типа |  |  |  |
|  | - отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего срока службы |  |  |  |
|  | - достаточная устойчивость к транспортировке |  |  |  |
|  | - обеспечение взрывобезопасности (наличие предохранительного клапана) |  |  |  |
|  | - обеспечение электродинамической стойкости обмоток к ТКЗ |  |  |  |
|  | - конструкция исполнения вводов: Верх/Верх |  |  |  |
|  | - климатического исполнения У, категории исполнения 1 |  |  |  |
|  | - трехфазный; Частота 50 Гц; Коэффициент к.з. Uk: не более 4,7% |  |  |  |
|  | - гарантийный срок – не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию |  |  |  |
|  | - срок службы - не менее 30 лет |  |  |  |
|  | - герметичность |  |  |  |
|  | Наличие светодиодного освещения отсека (без использования кожухов) ближе к двери |  |  |  |
|  | Шины соединять от ВНА с ТМГ под прямым углом (полу дугой запрещено). |  |  |  |
|  | Наличие маркировки шин |  |  |  |
|  | Наличие заградительного красного деревянного барьера с табличкой, выполненного из изоляционного материала. |  |  |  |
|  | Наличие маслоприёмника, при массе масла более 1тн в единице. (в соответствии с п. 4.2.69 ПУЭ) |  |  |  |
|  | Закрыть все щели (там где ПКТ в том числе) текстолитом |  |  |  |
|  | Наличие заземления нейтрали трансформатора |  |  |  |
|  | Заземляющая шина с ТМГ должна быть прикручена к полосе заземления а не к корпусу. |  |  |  |
|  | Наличие заземления корпуса трансформатора |  |  |  |
|  | Наличие гибких связей на низковольтных выводах трансформатора (мощностью от 630 кВА) |  |  |  |
|  | Возможность выкатки трансформатора из отсека с применением съемных противооткатных устройств |  |  |  |
|  | Наличие каркаса (крыши и основания уголок 50х50х4) в конструкции ТП, изготовленного из металлических профилей толщиной не менее 4 мм сварным методом |  |  |  |
|  | Наличие знака электробезопасности (треугольник (желтого цвета), со знаком молния(черного цвета)), снаружи на дверях 150мм, на внут. панелях не более 100 мм) |  |  |  |
|  | Наличие места для переносного заземления |  |  |  |
|  | Протереть ТМГ |  |  |  |
|  | Отсек РУНН | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | Наличие траверсы 0,4 кВ |  |  |  |
|  | Наличие сплошной стальной перегородки с отсеком силового трансформатора |  |  |  |
|  | Наличие текстолитового барьера в перегородке |  |  |  |
|  | Соединение эл. технического оборудования посредством алюминиевых или медных шин (в соответствии с опросным листом) |  |  |  |
|  | Расположение шин |  |  |  |
|  | Наличие шин «PE» и «N» |  |  |  |
|  | Ошиновка выполнена на полимерных изоляторах |  |  |  |
|  | Наличие маркировки шин |  |  |  |
|  | Наличие светодиодного освещения отсека РУНН |  |  |  |
|  | Ввод РЕ19 (срок, не менее 12 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Ввод ТШП (срок, не менее 8 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Ввод ВА (срок, не менее 12 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Наличие щитовых приборов (в соответствии с опросным листом) |  |  |  |
|  | Ввод Прибор учета (срок, не менее8 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Токовые цепи идущие от трансформатора тока до средств учёта выполнена проводом с медной жилой сечения не менее 2,5 мм² |  |  |  |
|  | Наличие ограничителей перенапряжения 0,4 кВ срок, (срок, не менее 12 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Наличие штепсельной розетки на 16 А (220В) срок, (срок, не менее 12 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Наличие надписей |  |  |  |
|  | Наличие автоматических выключателей, укомплектованных переходными расширителями полюсов (срок, не менее 12 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Отх . линии ВА (срок, не менее 12 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Отх. Линии ТШП (срок, не менее 8 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Отх. Линии Приборы учета (срок, не менее 8 месяцев -кол-во, номинал) |  |  |  |
|  | Маркировка ЖЗК расширителе полюсов |  |  |  |
|  | Наличие перегородки между коммутационными аппаратами из изоляционного материала |  |  |  |
|  | Наличие дверей на отходящих линиях коммутационных аппаратов с смотровыми окнами для ТШП, включая резервные места. |  |  |  |
|  | Наличие приборов учета электрической энергии общей и по отходящим линиям, с межповерочным интервалом не менее 12 лет. (в комплекте с антеннами) срок, не менее 8 месяцев |  |  |  |
|  | Смотровой лючок для швеллера |  |  |  |
|  | Наличие двух опорных стоек (короб: ширина 250 мм, толщина 100 мм) симметрично смонтированных на внешней стороне корпуса подстанции, наличие съёмных панелей на коробах |  |  |  |
|  | Наличие устройства для крепления проводов в коробе |  |  |  |
|  | При кабельном исполнении РУНН |  |  |  |
|  | наличие устройства для крепления кабеля с хомутами |  |  |  |
|  | наличие вводных технологических отверстий с уплотнителями |  |  |  |
|  | Наличие заземляющих проводов и маркировка их |  |  |  |
|  | Высоковольтный портал(башня); короба по 0,4 кВ | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | - Расстояние между токоведущими частями изоляторов на воздушном портале (до 10 кВ – 220мм) |  |  |  |
|  | - Наличие высоковольтного портала РУВН |  |  |  |
|  | - Наличие сплошных резиновых уплотнителей на дверном проёме в башне. |  |  |  |
|  | - Наличие знака электробезопасности (треугольник(желтого цвета), со знаком молния(черного цвета)), снаружи на дверях 150мм, |  |  |  |
|  | - наличие траверсы между стойками для крепления проводов |  |  |  |
|  | - высота крепления проводов на приёмном портале от основания подстанции не менее 2750 мм |  |  |  |
|  | Заземление КТПН | Отметить нужное | Соответ./ не соответ. | Примечание |
|  | - Провод заземления не менее медный 2,5 мм на всех дверях, дверцах, панелях |  |  |  |
|  | - Знак заземления во всех местах, где имеется заземления |  |  |  |
|  | - Снаружи должна выходить полоса заземления с двух сторон |  |  |  |
|  | - Знак заземления снаружи, где выходит полоса заземления с двух сторон |  |  |  |