2) КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1 в корпусе из металла в количестве – 5 шт.

| № п/п | Наименование | Марка, тип | Код БП | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН 630 кВА 6/0,4 кВ | КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1 | Код БП 2.1.1.13.2.233 | ГОСТ 14695-80 | шт. | 5 | ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор (Точный адрес выгрузки будет указан на момент готовности поставщика к отгрузке). |

- Выполнено изготовление и поставка трансформаторной подстанции в корпусе из металла в соответствии с ГОСТ 14695-80.

- Конструкция КТПН в оболочке из металла и силовые трансформаторы соответствуют климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Оборудование, входящее в комплектацию и устанавливаемое внутри КТПН,  соответствует требованиям климатического исполнения УХЛ4. Степень пылевлагозащиты КТПН IP34. Конструкция наружной оболочки КТПН и внутреннее оборудование  соответствует требованиям степени защиты IP23 по ГОСТ 14254-96.

- Комплектация КТПН в оболочке из металла выполнена в соответствии с, опросным листом (Приложение №1), схемой шкафа собственных нужд (Приложение №2), планом расположения приборов и оборудования АУОС, схемой структурной АУОС (Приложение №3), схемой структурной АСДУ (Приложение №4), системой АСТУЭ и АСКУЭ, схемой функциональной (Приложение №5), схемой расположения свай, схемой расположения несущих элементов площадки обслуживания (Приложение №6), схемой расположения дополнительных элементов площадки обслуживания (Приложение №7), спецификацией (Приложение №8), калиткой ограждения (Приложение №9), защитным экраном башни воздушного ввода 10(6) кВ (Приложение №10), цветовым решением фасадов КТП (тупикового типа) на свайном основании (Приложение №11), опросным листом на РЛК (Приложение №12).

- Конструктивно КТП состоит из шкафа высокого напряжения (УВН), силового трансформатора (ТМГ), распределительного устройства со стороны низкого напряжения (РУНН). Отсек силового трансформатора и РУНН выполнен на общей сварной раме. Соединение шкафа УВН с КТП исключает попадание влаги внутрь КТП. В транспортном положении шкаф УВН транспортируется на отдельном поддоне.

- Предусматривает жесткую алюминиевую ошиновку в РУ-6 кВ, марки АДЗ1Т, также спуск с проходных изоляторов приемного портала до проходных изоляторов ВН трансформатора, марки АДЗ1Т и жесткую алюминиевую ошиновку в РУ-0,4 кВ, марки АДЗ1Т, выполненные по ГОСТ 15176-89. Главные цепи РУНН, РУВН и СТ выполнены прямоугольными электротехническими шинами марки АД-31Т по ГОСТ 15176-89, сечение принято согласно требованиям ГОСТ 14695-80 исходя из номинального тока главных цепей.

- В поставку входит тип силового трансформатора – ТМГ по ГОСТ Р 52719-2007, схема соединений применена Д/Yн-11, климатическое исполнение – УХЛ, категория исполнения – 1; гарантийный срок – не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, срок службы -30 лет.

- Перемычки от силового трансформатора до РУ-6 кВ предусмотрены жесткой алюминиевой ошиновкой, перемычки до вводных панелей РУ-0,4 кВ предусмотрены жесткой алюминиевой ошиновкой, марка и сечение определены с учетом номинальных нагрузок.

- В трансформаторном отсеке, со стороны 0,4 кВ, а также в РУНН выполнено объединение шин PE и N, в трансформаторном отсеке –1 объединение, в РУНН - 2 объединения.

- Приборы учета электроэнергии на базе оборудования НПО «МИР». Для подключения приборов учета в шкафу установлены испытательные коробки.

- Для защиты от несанкционированного доступа к вторичным выводам трансформаторов тока, трансформаторы снабжены крышкой с возможностью пломбирования;

- Габариты КТПН 2350х1500х2200 мм. Каркас одного блока в оболочке из металла представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки 5 мм, основание каркаса из швеллеров. Швеллера 10П, сталь С245 по ГОСТ 27772-2015. Антикоррозийная защита нанесена в заводских условиях 3-мя слоями общей толщиной 55 мкм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 (2 слоя, толщиной слоя 20 мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 25718-83 (1 слой, толщиной 15 мкм) по очищенной от ржавчины и окалины поверхности. Углы каркаса укреплены с помощью косынок из металлического листа толщиной 6 мм (размер косынки обеспечивает прочность каркаса КТПН). Конструкция блока обеспечивает транспортировку, погрузку (выгрузку) и имеет возможность выкатить (вкатить) трансформатор, укомплектованный транспортировочными колёсами, не зависимо от мощности трансформатора, по направляющим из металла толщиной 4,0 мм. В трансформаторных отсеках предусмотрены каналы и сливы трансформаторного масла в соответствии с ПУЭ п. 4.2.103.

- Надземная часть – стены и потолок КТПН изготовлены из металлического листа, толщиной 2 мм. В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотрены отверстия для ввода кабелей диаметром 150 мм с установкой манжета из негорючего материала. Поверхность пола КТПН предусмотрена антискользящей (рифленая поверхность - 3 мм.).

Двери, ворота КТПН изготовлены из металла толщиной 2,0 мм. В дверях, воротах и в корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия (вверху и внизу), с установкой съемного утепляющего экрана. Толщина металла ячеек РУВН, РУНН предусмотрена 2,0 мм. Жалюзийные решетки вентиляционных отверстий выполнены из металлического уголка. Двери и ворота РУНН и трансформаторного отсека предусмотрены антивандальные (в РУНН – утепленные), с внутренним замком по типу реечного механизма под единый ключ (мастер ключ) (п. 4.1.23 ПУЭ). В поставке три комплекта ключей. Предусмотрены петли для навесных замков антивандальным защитным кожухом из металла толщиной 2,5 мм. Двери отсеков СТ и РУНН дол оборудованы устройствами фиксации в открытом состоянии, в положении 90 и 180 градусов. Фиксаторы устанавливаются в зоне досягаемости с земли или площадки обслуживания. Вторые створки дверей запираются с внутренней стороны при помощи засовов в количестве 2-х штук (верхний и нижний). На дверях предупреждающие надписи. Уплотнение дверей – сплошная резиновая прокладка по ГОСТ 7338. Не допускается применение приклеиваемых уплотнителей.

Крыша КТПН выполнена с выходом за край стены, свес - 20 см.

- Требования к заземлению оборудования:

- Исполнение заземляющих устройств соответствует требованиям главы 1.7 ПУЭ;

- Каждый элемент установки, подлежащей заземлению присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника;

- Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки не допускается (п. 5.10.3 ПТЭСС). Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов выполнено также при помощи отдельных ответвлений (п. 1.7.144 ПУЭ);

-  Выполнено заземление нейтрали трансформатора стальной полосой необходимого сечения;

- В РУНН подстанции смонтированы нулевые рабочие и нулевые защитные шины, с возможностью подключения переносных заземлений. Маркировка соответствует требованиям ПУЭ.

- Окраска металлических изделий (корпус КТПН, внутреннее оборудование и шкафы, за исключением несущих элементов каркаса) выполнена с применением порошковых полимерных покрытий (по ГОСТ 9.410-88) толщиной слоя 80 мкм, цвет КТПН выполнен в соответствии с приложением № 11.

- На несущие элементы каркаса нанесена антикоррозийная защита тремя слоями общей толщиной 55 мкм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 (2 слоя, толщина слоя 20 мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 257 18-83 (1 слой, толщиной 15 мкм), по очищенной от ржавчины и окалины поверхности.

Схема окраски:

Обезжиривание/конверсия → душирование (смыв чистой водой остатков обезжиривания) → сушка → нанесение порошкового полимерного слоя → нагревание изделия → остывание.

- Не допускается: нанесение обезжиривающих жидкостей и покрасочных материалов ручным способом.

- Окраска оборудования выполнена в светло-сером тоне (RAL 7035 или RAL 7032), облицовку цоколя (RAL 2008 и RAL 7033) с имитацией кирпичной кладки. На наружных сторонах дверей КТПН со стороны входа в РУ-0,4 кВ, трансформаторного отсека нанесен логотип АО «ЮТЭК-Региональные сети» согласно приложению № 11.

- Внутренний контур заземления выполнен видимым, с двумя выводами для присоединения к наружному контуру.

- Сети освещения и вторичные цепи выполнены медными проводами и кабелями в ПВХ изоляции исполнения нг(A)-LS.

- Выполнено освещение РУНН, трансформаторного отсека с установкой светодиодных светильников со светодиодными лампами с цоколем Е-27, со степенью пылевлагозащиты не ниже IP 31. Над дверями силового трансформатора, РУ-6/0,4 кВ предусмотрена установка козырьков заводом-изготовителем (обязательное условие поставки, для удобства транспортировки может поставляется отдельно внутри блоков КТПН с комплектующими по монтажу).

- Погрузочные-разгрузочные стропы (согласно методик монтажа КТПН завода-изготовителя).

- Упаковка обеспечивает сохранность, исключение загрязнения товара при транспортировке и допускается перегрузка кранами.

- Поставщик составляет упаковочный лист на весь заказ с указанием содержащихся в ящиках предметов, их количества, типов, порядковых номеров, весов брутто и нетто, номеров заказа. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте вкладывается в ящик вместе с оборудованием, а другой экземпляр прикрепляется к наружной стенке ящика или прямо к оборудованию, если оно поставляется без упаковки.

- Все неокрашенные металлические поверхности оборудования (винты, таблички, замки, ручки и т.п.) на время транспортирования подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. В процессе транспортировки, а также вовремя и после осуществления разгрузки оборудования все технологические отверстия, проемы закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Все поставляемое оборудование упаковано в термоусадочную пленку Dr.Shrink (либо эквивалент) с толщиной 180 мкм. При этом отверстия в термоусадочной пленке под строповочные петли герметизируются для защиты от попадания атмосферных осадков.

Дополнительная комплектация:

- В комплект поставки входит ростверк, площадка обслуживания, подъёмные лестницы,  калитка ограждения, в соответствии с приложениями №6, №7, №8, №9. Ростверк выполнен из швеллера 10П (ГОСТ 8240-97), в соответствии с приложением №9. Антикоррозийная защита нанесена в заводских условиях 3-мя слоями общей толщиной 55мкм эмаль АС-182 ГОСТ19024-79 (2 слоя, толщиной слоя 20мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 25718-83 (1 слой, толщиной 15 мкм) по очищенной от ржавчины и окалины поверхности.

- В комплект поставки входят металлические сваи в соответствии с приложением №6, №7. Антикоррозийная защита металлических свай С1 нанесена 4-мя слоями общей толщиной не менее 100 мкм эмаль ХС-717 (2слоя) ТУ 6-10-961-76 (или аналог) по грунтовке ХС10 (2 слоя) ТУ6-21-51-90 (или аналог), по очищенной от ржавчины и окалины поверхности в соответствии с приложением №6, №7.

- В комплект поставки входит разъединитель наружной установки переменного тока РЛК СЭЩ-II-10/630 УХЛ1 (или эквивалент) с приводом ПР СЭЩ-01-УХЛ1 (или эквивалент) ГОСТ Р 52726-2007, в соответствии с приложением №10. Антикоррозийная защита выполнена с применением порошковых полимерных покрытий (по ГОСТ 9.410-88) толщиной слоя 80 мкм.

- В комплект поставки входит профилированный лист С15, для укрытия фундаментной части по металлическому каркасу и отлив (для исключения попадания осадков между блоком КТПН и основанием) схема расположения свай. Схема расположения несущих элементов фундамента, водосточных отливов приложение №6 Узел 1. Цвет профилированного листа применен с сохранением архитектурно-художественного решения в соответствии с приложением №11.

- В комплект поставки входит башня воздушного ввода 6 кВ и 0,4 кВ, работы выполнены, согласно с приложением №10, №11. Антикоррозийная защита нанесена тремя слоями общей толщиной 55 мкм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 (2 слоя, толщина слоя 20 мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 257 18-83 (1 слой, толщиной 15 мкм), по очищенной от ржавчины и окалины поверхности.

- В комплект поставки включены герметичные металлические крышки, монтируемые в случае отсутствия необходимости установки башни воздушного ввода 10(6) кВ (кабельный ввод).

- Поставщик  предоставляет технологическую карту по нанесению порошковой полимерной краски (предоставляется на стадии поставки товара). Гарантийный срок на окраску изделия – 5 лет с даты поставки.

- В состав поставки входят по 3 кг жидкого лакокрасочного материала каждого из примененных цветов. Марка лакокрасочного материала соответствует условиям эксплуатации и обеспечивать совместимость с порошковой полимерной краской.

- РУ-0,4 кВ укомплектованы однолинейными схемами.

- На корпусе КТПН предусмотрена информационная табличка с указанием наименования оборудования и предприятия изготовителя, даты выпуска, основных параметров, класса пылевлагозащиты, климатического исполнения.

- Укомплектованы элементы фундамента и площадок обслуживания КТПН в связки. Связки имеют бирки с нанесением заводского номера КТПН, завода-изготовителя, даты выпуска. Бирки имеют надежное крепление, исключающее её утерю при погрузке-разгрузке. Нанесенные на бирку символы нанесены контрастным черным цветом, способ нанесения учитывают нестираемость символов под воздействием атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, перепады температуры от -50 до +50 градусов по Цельсию.

В состав поставки дополнительно входит документация:

- Комплектовочная ведомость материалов и оборудования;

- Проект производства работ по монтажу строп и погрузке-разгрузке КТПН;

- В комплект поставки приложены 3 экз. компакт дисков (CD-R/DVD-R) с оцифрованными паспортами (сканы высокого/читаемого качества) всего электрооборудования, инструкциями по эксплуатации и сборки КТПН в формате PDF.

- Ведомость приложенной технической документации: паспортов и сертификатов на применяемое оборудование;

- Электрические принципиальные схемы главных и вторичных цепей;

- Подробные компоновочные чертежи КТПН с указанием размеров всех отсеков, ворот и дверей, с размещением главного и вспомогательного оборудования с указанием размеров и привязок, фасады трансформаторной подстанции с указанием горизонтальных и вертикальных размеров (предоставляется поставщиком в адрес Заказчика с уведомлением о готовности к отгрузке).

Покупатель оставляет за собой право проверять ход выполнения сборки оборудования, непосредственно на территории предприятия Поставщика, для чего Поставщик уведомляет Покупателя о завершении определенных стадий изготовления оборудования.

Гарантийный срок на поставленный товар –  36 мес.

КТП и его комплектующие изготовлены – в 2024 году.

Товар новый, не бывший в употреблении.

Примечание:   1. Поставка и выгрузка осуществляется за счет поставщика;

2. Комплектующее оборудование КТПН допускается к поставке эквивалент, при условии предоставления сравнительной таблицы и подтверждающих документов на предлагаемое к поставке оборудование, до момента отгрузки оборудования и после согласования Покупателем.

2) КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1 в корпусе из металла в количестве – 5 шт.

| № п/п | Условия изготовления оборудования по ТЗ | Фактическое исполнение оборудования | Заключение о соответствии (не соответствии) изготовления оборудования по ТЗ | Номер фотографий, подтверждающих соответствие изготовления оборудования по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнено изготовление и поставка трансформаторной подстанции в корпусе из металла в соответствии с ГОСТ 14695-80. |  |  |  |
| 2 | Конструкция КТПН в оболочке из металла и силовые трансформаторы соответствуют климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Оборудование, входящее в комплектацию и устанавливаемое внутри КТПН, соответствует требованиям климатического исполнения УХЛ4. Степень пылевлагозащиты КТПН IP34. Конструкция наружной оболочки КТПН и внутреннее оборудование соответствует требованиям степени защиты IP23 по ГОСТ 14254-96. |  |  |  |
| 3 | Комплектация КТПН в оболочке из металла выполнена в соответствии с, опросным листом (Приложение №1), схемой шкафа собственных нужд (Приложение №2), планом расположения приборов и оборудования АУОС, схемой структурной АУОС (Приложение №3), схемой структурной АСДУ (Приложение №4), системой АСТУЭ и АСКУЭ, схемой функциональной (Приложение №5), схемой расположения свай, схемой расположения несущих элементов площадки обслуживания (Приложение №6), схемой расположения дополнительных элементов площадки обслуживания (Приложение №7), спецификацией (Приложение №8), калиткой ограждения (Приложение №9), защитным экраном башни воздушного ввода 10(6) кВ (Приложение №10), цветовым решением фасадов КТП (тупикового типа) на свайном основании (Приложение №11), опросным листом на РЛК (Приложение №12). |  |  |  |
| 4 | Конструктивно КТП состоит из шкафа высокого напряжения (УВН), силового трансформатора (ТМГ), распределительного устройства со стороны низкого напряжения (РУНН). Отсек силового трансформатора и РУНН выполнен на общей сварной раме. Соединение шкафа УВН с КТП исключает попадание влаги внутрь КТП. В транспортном положении шкаф УВН транспортируется на отдельном поддоне. |  |  |  |
| 5 | Предусматривает жесткую алюминиевую ошиновку в РУ-6 кВ, марки АДЗ1Т, также спуск с проходных изоляторов приемного портала до проходных изоляторов ВН трансформатора, марки АДЗ1Т и жесткую алюминиевую ошиновку в РУ-0,4 кВ, марки АДЗ1Т, выполненные по ГОСТ 15176-89. Главные цепи РУНН, РУВН и СТ выполнены прямоугольными электротехническими шинами марки АД-31Т по ГОСТ 15176-89, сечение принято согласно требованиям ГОСТ 14695-80 исходя из номинального тока главных цепей. |  |  |  |
| 6 | В поставку входит тип силового трансформатора – ТМГ по ГОСТ Р 52719-2007, схема соединений применена Д/Yн-11, климатическое исполнение – УХЛ, категория исполнения – 1; гарантийный срок – не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, срок службы -30 лет. |  |  |  |
| 7 | Перемычки от силового трансформатора до РУ-6 кВ предусмотрены жесткой алюминиевой ошиновкой, перемычки до вводных панелей РУ-0,4 кВ предусмотрены жесткой алюминиевой ошиновкой, марка и сечение определены с учетом номинальных нагрузок. |  |  |  |
| 8 | В трансформаторном отсеке, со стороны 0,4 кВ, а также в РУНН выполнено объединение шин PE и N, в трансформаторном отсеке –1 объединение, в РУНН - 2 объединения. |  |  |  |
| 9 | Приборы учета электроэнергии на базе оборудования НПО «МИР». Для подключения приборов учета в шкафу установлены испытательные коробки. |  |  |  |
| 10 | Для защиты от несанкционированного доступа к вторичным выводам трансформаторов тока, трансформаторы снабжены крышкой с возможностью пломбирования; |  |  |  |
| 11 | Габариты КТПН 2350х1500х2200 мм. Каркас одного блока в оболочке из металла представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки 5 мм, основание каркаса из швеллеров. Швеллера 10П, сталь С245 по ГОСТ 27772-2015. Антикоррозийная защита нанесена в заводских условиях 3-мя слоями общей толщиной 55 мкм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 (2 слоя, толщиной слоя 20 мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 25718-83 (1 слой, толщиной 15 мкм) по очищенной от ржавчины и окалины поверхности. Углы каркаса укреплены с помощью косынок из металлического листа толщиной 6 мм (размер косынки обеспечивает прочность каркаса КТПН). Конструкция блока обеспечивает транспортировку, погрузку (выгрузку) и имеет возможность выкатить (вкатить) трансформатор, укомплектованный транспортировочными колёсами, не зависимо от мощности трансформатора, по направляющим из металла толщиной 4,0 мм. В трансформаторных отсеках предусмотрены каналы и сливы трансформаторного масла в соответствии с ПУЭ п. 4.2.103. |  |  |  |
| 12 | Надземная часть – стены и потолок КТПН изготовлены из металлического листа, толщиной 2 мм. В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотрены отверстия для ввода кабелей диаметром 150 мм с установкой манжета из негорючего материала. Поверхность пола КТПН предусмотрена антискользящей (рифленая поверхность - 3 мм.). Двери, ворота КТПН изготовлены из металла толщиной 2,0 мм. В дверях, воротах и в корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия (вверху и внизу), с установкой съемного утепляющего экрана. Толщина металла ячеек РУВН, РУНН предусмотрена 2,0 мм. Жалюзийные решетки вентиляционных отверстий выполнены из металлического уголка. Двери и ворота РУНН и трансформаторного отсека предусмотрены антивандальные (в РУНН – утепленные), с внутренним замком по типу реечного механизма под единый ключ (мастер ключ) (п. 4.1.23 ПУЭ). В поставке три комплекта ключей. Предусмотрены петли для навесных замков антивандальным защитным кожухом из металла толщиной 2,5 мм. Двери отсеков СТ и РУНН дол оборудованы устройствами фиксации в открытом состоянии, в положении 90 и 180 градусов. Фиксаторы устанавливаются в зоне досягаемости с земли или площадки обслуживания. Вторые створки дверей запираются с внутренней стороны при помощи засовов в количестве 2-х штук (верхний и нижний). На дверях предупреждающие надписи. Уплотнение дверей – сплошная резиновая прокладка по ГОСТ 7338. Не допускается применение приклеиваемых уплотнителей. |  |  |  |
| 13 | Требования к заземлению оборудования: - Исполнение заземляющих устройств соответствует требованиям главы 1.7 ПУЭ; - Каждый элемент установки, подлежащей заземлению присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; - Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки не допускается (п. 5.10.3 ПТЭСС). Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов выполнено также при помощи отдельных ответвлений (п. 1.7.144 ПУЭ); - Выполнено заземление нейтрали трансформатора стальной полосой необходимого сечения; - В РУНН подстанции смонтированы нулевые рабочие и нулевые защитные шины, с возможностью подключения переносных заземлений. Маркировка соответствует требованиям ПУЭ. |  |  |  |
| 14 | Окраска металлических изделий (корпус КТПН, внутреннее оборудование и шкафы, за исключением несущих элементов каркаса) выполнена с применением порошковых полимерных покрытий (по ГОСТ 9.410-88) толщиной слоя 80 мкм, цвет КТПН выполнен в соответствии с приложением № 11. |  |  |  |
| 15 | На несущие элементы каркаса нанесена антикоррозийная защита тремя слоями общей толщиной 55 мкм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 (2 слоя, толщина слоя 20 мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 257 18-83 (1 слой, толщиной 15 мкм), по очищенной от ржавчины и окалины поверхности. Схема окраски: Обезжиривание/конверсия → душирование (смыв чистой водой остатков обезжиривания) → сушка → нанесение порошкового полимерного слоя → нагревание изделия → остывание. - Не допускается: нанесение обезжиривающих жидкостей и покрасочных материалов ручным способом. |  |  |  |
| 16 | Окраска оборудования выполнена в светло-сером тоне (RAL 7035 или RAL 7032), облицовку цоколя (RAL 2008 и RAL 7033) с имитацией кирпичной кладки. На наружных сторонах дверей КТПН со стороны входа в РУ-0,4 кВ, трансформаторного отсека нанесен логотип АО «ЮТЭК-Региональные сети» согласно приложению № 11. |  |  |  |
| 17 | Внутренний контур заземления выполнен видимым, с двумя выводами для присоединения к наружному контуру. |  |  |  |
| 18 | Сети освещения и вторичные цепи выполнены медными проводами и кабелями в ПВХ изоляции исполнения нг(A)-LS. |  |  |  |
| 19 | Выполнено освещение РУНН, трансформаторного отсека с установкой светодиодных светильников со светодиодными лампами с цоколем Е-27, со степенью пылевлагозащиты не ниже IP 31. Над дверями силового трансформатора, РУ-6/0,4 кВ предусмотрена установка козырьков заводом-изготовителем (обязательное условие поставки, для удобства транспортировки может поставляется отдельно внутри блоков КТПН с комплектующими по монтажу). |  |  |  |
| 20 | Погрузочные-разгрузочные стропы (согласно методик монтажа КТПН завода-изготовителя). |  |  |  |
| 21 | Упаковка обеспечивает сохранность, исключение загрязнения товара при транспортировке и допускается перегрузка кранами. |  |  |  |
| 22 | Поставщик составляет упаковочный лист на весь заказ с указанием содержащихся в ящиках предметов, их количества, типов, порядковых номеров, весов брутто и нетто, номеров заказа. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте вкладывается в ящик вместе с оборудованием, а другой экземпляр прикрепляется к наружной стенке ящика или прямо к оборудованию, если оно поставляется без упаковки. |  |  |  |
| 23 | Все неокрашенные металлические поверхности оборудования (винты, таблички, замки, ручки и т.п.) на время транспортирования подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. В процессе транспортировки, а также вовремя и после осуществления разгрузки оборудования все технологические отверстия, проемы закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Все поставляемое оборудование упаковано в термоусадочную пленку Dr.Shrink (либо эквивалент) с толщиной 180 мкм. При этом отверстия в термоусадочной пленке под строповочные петли герметизируются для защиты от попадания атмосферных осадков. |  |  |  |
| 24 | Дополнительная комплектация: - В комплект поставки входит ростверк, площадка обслуживания, подъёмные лестницы, калитка ограждения, в соответствии с приложениями №6, №7, №8, №9. Ростверк выполнен из швеллера 10П (ГОСТ 8240-97), в соответствии с приложением №9. Антикоррозийная защита нанесена в заводских условиях 3-мя слоями общей толщиной 55мкм эмаль АС-182 ГОСТ19024-79 (2 слоя, толщиной слоя 20мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 25718-83 (1 слой, толщиной 15 мкм) по очищенной от ржавчины и окалины поверхности. - В комплект поставки входят металлические сваи в соответствии с приложением №6, №7. Антикоррозийная защита металлических свай С1 нанесена 4-мя слоями общей толщиной не менее 100 мкм эмаль ХС-717 (2слоя) ТУ 6-10-961-76 (или аналог) по грунтовке ХС10 (2 слоя) ТУ6-21-51-90 (или аналог), по очищенной от ржавчины и окалины поверхности в соответствии с приложением №6, №7. - В комплект поставки входит разъединитель наружной установки переменного тока РЛК СЭЩ-II-10/630 УХЛ1 (или эквивалент) с приводом ПР СЭЩ-01-УХЛ1 (или эквивалент) ГОСТ Р 52726-2007, в соответствии с приложением №10. Антикоррозийная защита выполнена с применением порошковых полимерных покрытий (по ГОСТ 9.410-88) толщиной слоя 80 мкм. - В комплект поставки входит профилированный лист С15, для укрытия фундаментной части по металлическому каркасу и отлив (для исключения попадания осадков между блоком КТПН и основанием) схема расположения свай. Схема расположения несущих элементов фундамента, водосточных отливов приложение №6 Узел 1. Цвет профилированного листа применен с сохранением архитектурно-художественного решения в соответствии с приложением №11. - В комплект поставки входит башня воздушного ввода 6 кВ и 0,4 кВ, работы выполнены, согласно с приложением №10, №11. Антикоррозийная защита нанесена тремя слоями общей толщиной 55 мкм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 (2 слоя, толщина слоя 20 мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 257 18-83 (1 слой, толщиной 15 мкм), по очищенной от ржавчины и окалины поверхности. - В комплект поставки включены герметичные металлические крышки, монтируемые в случае отсутствия необходимости установки башни воздушного ввода 10(6) кВ (кабельный ввод). - Поставщик предоставляет технологическую карту по нанесению порошковой полимерной краски (предоставляется на стадии поставки товара). Гарантийный срок на окраску изделия – 5 лет с даты поставки. - В состав поставки входят по 3 кг жидкого лакокрасочного материала каждого из примененных цветов. Марка лакокрасочного материала соответствует условиям эксплуатации и обеспечивать совместимость с порошковой полимерной краской. - РУ-0,4 кВ укомплектованы однолинейными схемами. - На корпусе КТПН предусмотрена информационная табличка с указанием наименования оборудования и предприятия изготовителя, даты выпуска, основных параметров, класса пылевлагозащиты, климатического исполнения. - Укомплектованы элементы фундамента и площадок обслуживания КТПН в связки. Связки имеют бирки с нанесением заводского номера КТПН, завода-изготовителя, даты выпуска. Бирки имеют надежное крепление, исключающее её утерю при погрузке-разгрузке. Нанесенные на бирку символы нанесены контрастным черным цветом, способ нанесения учитывают нестираемость символов под воздействием атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, перепады температуры от -50 до +50 градусов по Цельсию. |  |  |  |
| 25 | В состав поставки дополнительно входит документация: - Комплектовочная ведомость материалов и оборудования; - Проект производства работ по монтажу строп и погрузке-разгрузке КТПН; - В комплект поставки приложены 3 экз. компакт дисков (CD-R/DVD-R) с оцифрованными паспортами (сканы высокого/читаемого качества) всего электрооборудования, инструкциями по эксплуатации и сборки КТПН в формате PDF. - Ведомость приложенной технической документации: паспортов и сертификатов на применяемое оборудование; - Электрические принципиальные схемы главных и вторичных цепей; Подробные компоновочные чертежи КТПН с указанием размеров всех отсеков, ворот и дверей, с размещением главного и вспомогательного оборудования с указанием размеров и привязок, фасады трансформаторной подстанции с указанием горизонтальных и вертикальных размеров (предоставляется поставщиком в адрес Заказчика с уведомлением о готовности к отгрузке). |  |  |  |

| от Покупателя: _______________ М.Э. Медведев м.п | от Поставщика: __________________ Д.М. Камильянов м.п |
| --- | --- |