## Навигация
⚡ ГЛАВНОЕ МЕНЮ: КТПН КОНФИГУРАТОР
📊 ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАСЧЕТ И ПРОВЕРКА
📐 ГАБАРИТЫ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ
🏭 ПРИКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО
📋 ЧЕК-ЛИСТ ОТК
⚙️ БД Аппаратов РУНН (АВ, РЕ, ПВР)
📖 Справочник Трансформаторов (Сводный)
📖 Справочник (Алттранс)
📖 Справочник (СВЭЛ)
📖 Справочник (МЭТЗ)
📖 Справочник (Электрощит)
📖 Справочник (Трансформер)
📖 Справочник (Алагеум / КТЗ)

## Расчет КТПН
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ И КОМПОНОВКА КТПН
Производитель: | Алагеум
Марка трансформатора: | ТМГ-400 (Алагеум)
Производитель | Длина TMG | Ширина TMG | Высота TMG | Масса TMG | Ток НН (А)
--- Конструктив корпуса ---
Тип стали корпуса: | Холоднокатаная (х.к.) | Толщина корпуса (мм): | 2.0
Основание (Швеллер №): | 10П | Сетевая компания: | Россети
Цвет корпуса (RAL): | RAL 7035 (Светло-серый) | Цвет дверей (RAL): | RAL 7040 (Серый окованный)
--- Габаритные настройки отсеков ---
Длина РУВН (мм): | 1300
Длина РУНН (мм): | 600
Допуск на отсек ТР (мм): | 300
Буфер по длине КТПН (мм): | 10
--- Ввод РУВН ---
Напряжение РУВН: | 10 кВ
Отсек РУВН: | Тупиковая
Разъединитель РУВН: | ВНА | Ном-л РУВН (А): | 630
Предохранитель ПКТ: | ПКТ-101 | Ном-л ПКТ: | 31.5А
Исполнение ввода: | Кабельный
Установка ОПН (РУВН): | Да
--- Ввод РУНН ---
Вводной ПВР (NH): | Да | Номинал ПВР (А): | 630
Производитель ПВР: | CHINT
Вводной рубильник (РЕ): | Нет | Номинал РЕ (А): | 630
Производитель РЕ: | КЭАЗ
Вводной АВ: | Нет | Номинал АВ (А): | 630
Производитель АВ: | Контактор
Установка ОПН (РУНН): | Да
Наличие ТТ на вводе: | Да | Номинал ТТ: | 600/5
Доп. комплект ТТ (КИП): | Нет | Номинал ТТ КИП: | 600/5
Наличие счетчика на вводе: | Да
--- Отходящие линии РУНН ---
Установка Автоматов (АВ): | Да | Кол-во АВ (шт): | 2
Бренд отходящих АВ: | IEK
Установка РПС: | Нет | Кол-во РПС (шт): | 0
Бренд отходящих РПС: | CHINT
Исполнение вывода: | Кабельный
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕЧЕНИЯ ШИН (Алюминий АД31Т)
РУВН (6-10 кВ): |  | РУНН (Ввод 0.4 кВ):
Шина PE/PEN:
ГАБАРИТЫ И МАССА КТПН
Параметр | Расчет системы | Ручной ввод (свои габариты) | ИТОГО К ПРОИЗВОДСТВУ
Длина КТПН (мм):
Ширина КТПН (мм):
Высота КТПН (мм):
Масса основания (кг):
Масса корпуса (кг):
Масса Брутто (кг):

## БД_Трансформаторы
Марка | Производитель | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Ном. Ток НН (А) | Шины РУВН | Шины РУНН (ввод) | Шина PE/PEN
ТМГ-25 | Алттранс | 25 | 780 | 440 | 905 | 260 | 36 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-40 | Алттранс | 40 | 830 | 440 | 960 | 310 | 57 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-63 | Алттранс | 63 | 810 | 575 | 925 | 380 | 90 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-100 | Алттранс | 100 | 830 | 645 | 1045 | 490 | 144 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-160 | Алттранс | 160 | 925 | 775 | 1045 | 680 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 | Алттранс | 250 | 1110 | 835 | 1130 | 895 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 | Алттранс | 400 | 1255 | 960 | 1235 | 1200 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 | Алттранс | 630 | 1450 | 1000 | 1430 | 1720 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 | Алттранс | 1000 | 1735 | 1130 | 1450 | 2400 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1250 | Алттранс | 1250 | 1791 | 1070 | 1856 | 3135 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТМГ-1600 | Алттранс | 1600 | 1955 | 1145 | 1840 | 3500 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 | Алттранс | 2500 | 2300 | 1350 | 2100 | 5500 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТМГ-160 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 160 | 995 | 790 | 1085 | 720 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 250 | 1055 | 885 | 1165 | 930 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 400 | 1085 | 910 | 1355 | 1500 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 630 | 1765 | 1185 | 1305 | 1700 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1000 | 1980 | 1170 | 1450 | 2400 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1600 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1600 | 2260 | 1385 | 1640 | 4100 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 2500 | 2325 | 1495 | 2015 | 5040 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТСЛ-400 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 400 | 1350 | 850 | 1450 | 1600 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 630 | 1450 | 900 | 1600 | 2100 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1000 | 1600 | 1000 | 1850 | 3100 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1600 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1600 | 1800 | 1100 | 2100 | 4600 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2500 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 2500 | 2000 | 1200 | 2350 | 6700 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТМГ-25 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 25 | 770 | 430 | 900 | 255 | 36 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-40 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 40 | 820 | 435 | 950 | 305 | 57 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-63 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 63 | 800 | 570 | 920 | 375 | 90 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-100 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 100 | 820 | 640 | 1040 | 485 | 144 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-160 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 160 | 920 | 770 | 1040 | 675 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 250 | 1100 | 830 | 1120 | 890 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 400 | 1250 | 950 | 1230 | 1190 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 630 | 1440 | 990 | 1420 | 1710 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 1000 | 1730 | 1120 | 1440 | 2390 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1250 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 1250 | 1780 | 1060 | 1850 | 3120 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТМГ-1600 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 1600 | 1950 | 1140 | 1830 | 3490 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 2500 | 2290 | 1340 | 2090 | 5490 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТМГ-160 (Электрощит) | Электрощит | 160 | 940 | 780 | 1060 | 690 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (Электрощит) | Электрощит | 250 | 1120 | 840 | 1140 | 900 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (Электрощит) | Электрощит | 400 | 1270 | 970 | 1250 | 1210 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (Электрощит) | Электрощит | 630 | 1460 | 1010 | 1440 | 1730 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (Электрощит) | Электрощит | 1000 | 1750 | 1140 | 1460 | 2420 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1600 (Электрощит) | Электрощит | 1600 | 1970 | 1160 | 1860 | 3520 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-400 (Электрощит) | Электрощит | 400 | 1360 | 860 | 1460 | 1620 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (Электрощит) | Электрощит | 630 | 1460 | 910 | 1610 | 2120 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (Электрощит) | Электрощит | 1000 | 1610 | 1010 | 1860 | 3120 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1600 (Электрощит) | Электрощит | 1600 | 1810 | 1110 | 2110 | 4620 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2500 (Электрощит) | Электрощит | 2500 | 2010 | 1210 | 2360 | 6720 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТСЛ-250 (Трансформер) | Трансформер | 250 | 1210 | 760 | 1310 | 1160 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТСЛ-400 (Трансформер) | Трансформер | 400 | 1360 | 860 | 1460 | 1610 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (Трансформер) | Трансформер | 630 | 1460 | 910 | 1610 | 2110 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (Трансформер) | Трансформер | 1000 | 1610 | 1010 | 1860 | 3110 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1600 (Трансформер) | Трансформер | 1600 | 1810 | 1110 | 2110 | 4610 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2500 (Трансформер) | Трансформер | 2500 | 2010 | 1210 | 2360 | 6710 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТМГ-25 (Алагеум) | Алагеум | 25 | 780 | 440 | 910 | 255 | 36 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-40 (Алагеум) | Алагеум | 40 | 830 | 440 | 960 | 310 | 57 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-63 (Алагеум) | Алагеум | 63 | 810 | 580 | 930 | 380 | 90 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-100 (Алагеум) | Алагеум | 100 | 830 | 650 | 1050 | 490 | 144 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-160 (Алагеум) | Алагеум | 160 | 930 | 780 | 1050 | 680 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (Алагеум) | Алагеум | 250 | 1100 | 840 | 1130 | 900 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (Алагеум) | Алагеум | 400 | 1260 | 960 | 1240 | 1200 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (Алагеум) | Алагеум | 630 | 1450 | 1000 | 1430 | 1720 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (Алагеум) | Алагеум | 1000 | 1740 | 1130 | 1450 | 2400 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1250 (Алагеум) | Алагеум | 1250 | 1790 | 1070 | 1860 | 3140 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТМГ-1600 (Алагеум) | Алагеум | 1600 | 1960 | 1150 | 1840 | 3500 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 (Алагеум) | Алагеум | 2500 | 2300 | 1350 | 2100 | 5500 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТСЛ-250 (Алагеум) | Алагеум | 250 | 1200 | 750 | 1300 | 1150 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТСЛ-400 (Алагеум) | Алагеум | 400 | 1350 | 850 | 1450 | 1600 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (Алагеум) | Алагеум | 630 | 1450 | 900 | 1600 | 2100 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (Алагеум) | Алагеум | 1000 | 1600 | 1000 | 1850 | 3100 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1250 (Алагеум) | Алагеум | 1250 | 1700 | 1050 | 1950 | 3800 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТСЛ-1600 (Алагеум) | Алагеум | 1600 | 1800 | 1100 | 2100 | 4600 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2000 (Алагеум) | Алагеум | 2000 | 1900 | 1150 | 2200 | 5600 | 2886 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТСЛ-2500 (Алагеум) | Алагеум | 2500 | 2000 | 1200 | 2350 | 6700 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10

## БД_Аппараты_РУНН
Тип аппарата | Производитель | Страна / Статус | Серия / Модель | Диапазон номинальных токов (А)
Автоматический выключатель (АВ) | КЭАЗ | Россия | OptiMat D, OptiMat A, ВА57 | 16 - 4000 А
Автоматический выключатель (АВ) | Контактор | Россия | ПРОТОН, ЭЛЕКТРОН, ВА | 16 - 6300 А
Автоматический выключатель (АВ) | IEK | Россия / Китай | ВА88, ВА07 | 16 - 2000 А
Автоматический выключатель (АВ) | EKF | Россия / Китай | AVERES, PROxima | 16 - 4000 А
Автоматический выключатель (АВ) | ДКС (DKC) | Россия | YON MAX | 16 - 1600 А
Автоматический выключатель (АВ) | CHINT | Китай | NM8N, NXm, NA8G | 16 - 6300 А
Рубильник открытый (РЕ) | КЭАЗ | Россия | РЕ19, ВР32 | 100 - 4000 А
Рубильник открытый (РЕ) | Кореневский завод НВА | Россия | ВР32, РЕ19 | 100 - 1000 А
Рубильник открытый (РЕ) | IEK | Россия / Китай | ВР32 | 100 - 630 А
Рубильник открытый (РЕ) | CHINT | Китай | NH40 | 160 - 3150 А
Рубильник с предохранителями (РПС) | Кореневский завод НВА | Россия | РПС, РПБ | 100 - 630 А
Рубильник с предохранителями (РПС) | КЭАЗ | Россия | РПС | 100 - 630 А
Рубильник с предохранителями (РПС) | CHINT | Китай | HR17 (с планками) | 160 - 630 А
Предохранитель-разъединитель (ПВР / NH) | КЭАЗ | Россия | OptiVert | 160 - 1250 А
Предохранитель-разъединитель (ПВР / NH) | IEK | Россия / Китай | ПВР | 160 - 630 А
Предохранитель-разъединитель (ПВР / NH) | EKF | Россия / Китай | ПВР PROxima | 160 - 630 А
Предохранитель-разъединитель (ПВР / NH) | CHINT | Китай | NHR8, HR17 | 160 - 630 А
Предохранитель-разъединитель (ПВР / NH) | Апатор-Электро | Россия | ARS | 160 - 1250 А

## Алттранс
Марка | Производитель | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Ном. Ток НН (А) | Шины РУВН | Шины РУНН (ввод) | Шина PE/PEN
ТМГ-25 | Алттранс | 25 | 780 | 440 | 905 | 260 | 36 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-40 | Алттранс | 40 | 830 | 440 | 960 | 310 | 57 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-63 | Алттранс | 63 | 810 | 575 | 925 | 380 | 90 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-100 | Алттранс | 100 | 830 | 645 | 1045 | 490 | 144 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-160 | Алттранс | 160 | 925 | 775 | 1045 | 680 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 | Алттранс | 250 | 1110 | 835 | 1130 | 895 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 | Алттранс | 400 | 1255 | 960 | 1235 | 1200 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 | Алттранс | 630 | 1450 | 1000 | 1430 | 1720 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 | Алттранс | 1000 | 1735 | 1130 | 1450 | 2400 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1250 | Алттранс | 1250 | 1791 | 1070 | 1856 | 3135 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТМГ-1600 | Алттранс | 1600 | 1955 | 1145 | 1840 | 3500 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 | Алттранс | 2500 | 2300 | 1350 | 2100 | 5500 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10

## СВЭЛ
Марка | Производитель | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Ном. Ток НН (А) | Шины РУВН | Шины РУНН (ввод) | Шина PE/PEN
ТМГ-160 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 160 | 995 | 790 | 1085 | 720 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 250 | 1055 | 885 | 1165 | 930 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 400 | 1085 | 910 | 1355 | 1500 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 630 | 1765 | 1185 | 1305 | 1700 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1000 | 1980 | 1170 | 1450 | 2400 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1600 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1600 | 2260 | 1385 | 1640 | 4100 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 2500 | 2325 | 1495 | 2015 | 5040 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТСЛ-400 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 400 | 1350 | 850 | 1450 | 1600 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 630 | 1450 | 900 | 1600 | 2100 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1000 | 1600 | 1000 | 1850 | 3100 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1600 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 1600 | 1800 | 1100 | 2100 | 4600 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2500 (СВЭЛ) | СВЭЛ | 2500 | 2000 | 1200 | 2350 | 6700 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10

## МЭТЗ
Марка | Производитель | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Ном. Ток НН (А) | Шины РУВН | Шины РУНН (ввод) | Шина PE/PEN
ТМГ-25 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 25 | 770 | 430 | 900 | 255 | 36 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-40 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 40 | 820 | 435 | 950 | 305 | 57 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-63 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 63 | 800 | 570 | 920 | 375 | 90 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-100 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 100 | 820 | 640 | 1040 | 485 | 144 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-160 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 160 | 920 | 770 | 1040 | 675 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 250 | 1100 | 830 | 1120 | 890 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 400 | 1250 | 950 | 1230 | 1190 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 630 | 1440 | 990 | 1420 | 1710 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 1000 | 1730 | 1120 | 1440 | 2390 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1250 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 1250 | 1780 | 1060 | 1850 | 3120 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТМГ-1600 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 1600 | 1950 | 1140 | 1830 | 3490 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 (МЭТЗ) | МЭТЗ | 2500 | 2290 | 1340 | 2090 | 5490 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10

## Электрощит
Марка | Производитель | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Ном. Ток НН (А) | Шины РУВН | Шины РУНН (ввод) | Шина PE/PEN
ТМГ-160 (Электрощит) | Электрощит | 160 | 940 | 780 | 1060 | 690 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (Электрощит) | Электрощит | 250 | 1120 | 840 | 1140 | 900 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (Электрощит) | Электрощит | 400 | 1270 | 970 | 1250 | 1210 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (Электрощит) | Электрощит | 630 | 1460 | 1010 | 1440 | 1730 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (Электрощит) | Электрощит | 1000 | 1750 | 1140 | 1460 | 2420 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1600 (Электрощит) | Электрощит | 1600 | 1970 | 1160 | 1860 | 3520 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-400 (Электрощит) | Электрощит | 400 | 1360 | 860 | 1460 | 1620 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (Электрощит) | Электрощит | 630 | 1460 | 910 | 1610 | 2120 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (Электрощит) | Электрощит | 1000 | 1610 | 1010 | 1860 | 3120 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1600 (Электрощит) | Электрощит | 1600 | 1810 | 1110 | 2110 | 4620 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2500 (Электрощит) | Электрощит | 2500 | 2010 | 1210 | 2360 | 6720 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10

## Трансформер
Марка | Производитель | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Ном. Ток НН (А) | Шины РУВН | Шины РУНН (ввод) | Шина PE/PEN
ТСЛ-250 (Трансформер) | Трансформер | 250 | 1210 | 760 | 1310 | 1160 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТСЛ-400 (Трансформер) | Трансформер | 400 | 1360 | 860 | 1460 | 1610 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (Трансформер) | Трансформер | 630 | 1460 | 910 | 1610 | 2110 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (Трансформер) | Трансформер | 1000 | 1610 | 1010 | 1860 | 3110 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1600 (Трансформер) | Трансформер | 1600 | 1810 | 1110 | 2110 | 4610 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2500 (Трансформер) | Трансформер | 2500 | 2010 | 1210 | 2360 | 6710 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10

## Алагеум
Марка | Производитель | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Ном. Ток НН (А) | Шины РУВН | Шины РУНН (ввод) | Шина PE/PEN
ТМГ-25 (Алагеум) | Алагеум | 25 | 780 | 440 | 910 | 255 | 36 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-40 (Алагеум) | Алагеум | 40 | 830 | 440 | 960 | 310 | 57 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-63 (Алагеум) | Алагеум | 63 | 810 | 580 | 930 | 380 | 90 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-100 (Алагеум) | Алагеум | 100 | 830 | 650 | 1050 | 490 | 144 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-160 (Алагеум) | Алагеум | 160 | 930 | 780 | 1050 | 680 | 230 | 40х4 | 40х4 | 40х4
ТМГ-250 (Алагеум) | Алагеум | 250 | 1100 | 840 | 1130 | 900 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТМГ-400 (Алагеум) | Алагеум | 400 | 1260 | 960 | 1240 | 1200 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТМГ-630 (Алагеум) | Алагеум | 630 | 1450 | 1000 | 1430 | 1720 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТМГ-1000 (Алагеум) | Алагеум | 1000 | 1740 | 1130 | 1450 | 2400 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТМГ-1250 (Алагеум) | Алагеум | 1250 | 1790 | 1070 | 1860 | 3140 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТМГ-1600 (Алагеум) | Алагеум | 1600 | 1960 | 1150 | 1840 | 3500 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТМГ-2500 (Алагеум) | Алагеум | 2500 | 2300 | 1350 | 2100 | 5500 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТСЛ-250 (Алагеум) | Алагеум | 250 | 1200 | 750 | 1300 | 1150 | 360 | 40х4 | 40х5 | 40х4
ТСЛ-400 (Алагеум) | Алагеум | 400 | 1350 | 850 | 1450 | 1600 | 577 | 40х4 | 50х5 | 40х5
ТСЛ-630 (Алагеум) | Алагеум | 630 | 1450 | 900 | 1600 | 2100 | 909 | 40х4 | 80х6 | 50х5
ТСЛ-1000 (Алагеум) | Алагеум | 1000 | 1600 | 1000 | 1850 | 3100 | 1443 | 40х4 | 100х8 | 80х6
ТСЛ-1250 (Алагеум) | Алагеум | 1250 | 1700 | 1050 | 1950 | 3800 | 1803 | 40х4 | 2х(80х8) | 80х8
ТСЛ-1600 (Алагеум) | Алагеум | 1600 | 1800 | 1100 | 2100 | 4600 | 2308 | 40х4 | 2х(100х10) | 100х8
ТСЛ-2000 (Алагеум) | Алагеум | 2000 | 1900 | 1150 | 2200 | 5600 | 2886 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10
ТСЛ-2500 (Алагеум) | Алагеум | 2500 | 2000 | 1200 | 2350 | 6700 | 3607 | 50х5 | 3х(100х10) | 100х10

## Списки (hidden)
ManufacturerList | Алттранс | СВЭЛ | МЭТЗ | Электрощит | Трансформер | Алагеум | empty_list | steel_type | steel_thickness | channel_size | ral_colors | grid_company | manuf_pvr | manuf_re | manuf_rps | manuf_av | yn | ruvn_type | ruvn_switch | ruvn_nom | volt | fuse | fuse_nom | Толщина | Вес_м2 | Швеллер | Вес_м
Алттранс | ТМГ-25 | ТМГ-160 (СВЭЛ) | ТМГ-25 (МЭТЗ) | ТМГ-160 (Электрощит) | ТСЛ-250 (Трансформер) | ТМГ-25 (Алагеум) | - | Холоднокатаная (х.к.) | 1.5 | 6П | RAL 7035 (Светло-серый) | Россети | КЭАЗ | КЭАЗ | Кореневский завод НВА | КЭАЗ | Да | Тупиковая | ВНА | 400 | 10 кВ | ПКТ-101 | Нет | 1.5 | 11.78 | 6П | 7.09
СВЭЛ | ТМГ-40 | ТМГ-250 (СВЭЛ) | ТМГ-40 (МЭТЗ) | ТМГ-250 (Электрощит) | ТСЛ-400 (Трансформер) | ТМГ-40 (Алагеум) |  | Оцинкованная | 2.0 | 6У | RAL 7040 (Серый окованный) | АО Облкоммунэнерго | IEK | Кореневский завод НВА | КЭАЗ | Контактор | Нет | Проходная | РВЗ | 630 | 6 кВ | ПКТ-102 | 2А | 2.0 | 15.7 | 6У | 7.09
МЭТЗ | ТМГ-63 | ТМГ-400 (СВЭЛ) | ТМГ-63 (МЭТЗ) | ТМГ-400 (Электрощит) | ТСЛ-630 (Трансформер) | ТМГ-63 (Алагеум) |  |  | 2.5 | 8П | RAL 6005 (Зеленый мох) | АО ЕЭСК | EKF | IEK | CHINT | IEK |  | Нет | Нет | 1000 |  | ПКТ-103 | 3.15А | 2.5 | 19.63 | 8П | 7.05
Электрощит | ТМГ-100 | ТМГ-630 (СВЭЛ) | ТМГ-100 (МЭТЗ) | ТМГ-630 (Электрощит) | ТСЛ-1000 (Трансформер) | ТМГ-100 (Алагеум) |  |  | 3.0 | 8У | RAL 5005 (Сигнальный синий) | ОАО РЖД | CHINT | CHINT |  | EKF | [5 empty] | Нет | 5А | 3.0 | 23.55 | 8У | 7.05
Трансформер | ТМГ-160 | ТМГ-1000 (СВЭЛ) | ТМГ-160 (МЭТЗ) | ТМГ-1000 (Электрощит) | ТСЛ-1600 (Трансформер) | ТМГ-160 (Алагеум) |  |  |  | 10П | RAL 9010 (Чистый белый) | Без логотипа (по ТЗ) | Апатор-Электро |  |  | ДКС (DKC) | [6 empty] | 8А |  | 1000 | 10П | 8.59
Алагеум | ТМГ-250 | ТМГ-1600 (СВЭЛ) | ТМГ-250 (МЭТЗ) | ТМГ-1600 (Электрощит) | ТСЛ-2500 (Трансформер) | ТМГ-250 (Алагеум) |  |  |  | 10У | RAL 9005 (Глубокий черный) |  |  |  |  | CHINT | [6 empty] | 10А |  | 1600 | 10У | 8.59
| ТМГ-400 | ТМГ-2500 (СВЭЛ) | ТМГ-400 (МЭТЗ) | ТСЛ-400 (Электрощит) |  | ТМГ-400 (Алагеум) |  |  |  | 12П | RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | [11 empty] | 16А |  | 2500 | 12П | 10.4
| ТМГ-630 | ТСЛ-400 (СВЭЛ) | ТМГ-630 (МЭТЗ) | ТСЛ-630 (Электрощит) |  | ТМГ-630 (Алагеум) |  |  |  | 12У | RAL 3020 (Сигнальный красный) | [11 empty] | 20А |  |  | 12У | 10.4
| ТМГ-1000 | ТСЛ-630 (СВЭЛ) | ТМГ-1000 (МЭТЗ) | ТСЛ-1000 (Электрощит) |  | ТМГ-1000 (Алагеум) |  |  |  | 14П | Другой (указать в примечании) | [11 empty] | 31.5А |  |  | 14П | 12.3
| ТМГ-1250 | ТСЛ-1000 (СВЭЛ) | ТМГ-1250 (МЭТЗ) | ТСЛ-1600 (Электрощит) |  | ТМГ-1250 (Алагеум) |  |  |  | 14У | [12 empty] | 40А |  |  | 14У | 12.3
| ТМГ-1600 | ТСЛ-1600 (СВЭЛ) | ТМГ-1600 (МЭТЗ) | ТСЛ-2500 (Электрощит) |  | ТМГ-1600 (Алагеум) |  |  |  | 16П | [12 empty] | 50А |  |  | 16П | 14.2
| ТМГ-2500 | ТСЛ-2500 (СВЭЛ) | ТМГ-2500 (МЭТЗ) |  |  | ТМГ-2500 (Алагеум) |  |  |  | 16У | [12 empty] | 63А |  |  | 16У | 14.2
[6 empty] | ТСЛ-250 (Алагеум) | [16 empty] | 80А |  |  |  | 400
[6 empty] | ТСЛ-400 (Алагеум) | [16 empty] | 100А |  |  |  | 630
[6 empty] | ТСЛ-630 (Алагеум) | [16 empty] | 160А |  |  |  | 1000
[6 empty] | ТСЛ-1000 (Алагеум) | [20 empty] | 1600
[6 empty] | ТСЛ-1250 (Алагеум) | [20 empty] | 2000
[6 empty] | ТСЛ-1600 (Алагеум) | [20 empty] | 2500
[6 empty] | ТСЛ-2000 (Алагеум) | [20 empty] | 3150
[6 empty] | ТСЛ-2500 (Алагеум) | [20 empty] | 4000

## Габариты
ПАСПОРТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И ГАБАРИТЫ
Материал корпуса:
Толщина металла (мм):
Основание (Швеллер):
Цвет окраски корпуса:
Цвет окраски дверей:
Итоговая длина КТПН (мм):
Итоговая ширина КТПН (мм):
Итоговая высота КТПН (мм):
Масса основания (кг):
Масса корпуса (без основания) (кг):
Масса силового трансформатора (кг):
Итоговая Масса Брутто (кг):

## Приказ на работу
В работу Конструкторская служба Отдел Снабжения
Приказ № _______ от ___.___.202_ г.
На запуск в производство электрооборудования
Подписи: ________________ / М.М. Жамалетдинов ________________ / М.Д. Богатенков
Параметр / Наименование | Значение | Подпись
Заводской номер / Дата Сети / Типовой проект |  | подпись
Напряжение / Мощность / ТМГ
ПКТ(101,102,103) Тип КТПН, Габариты: ШхДхВ
Металл корпуса
Металл Пола
Кол-во дверей тр-ра Цвет корпуса / толщина ЛКП
Цвет дверей / толщина ЛКП
Разъединитель РУВН
Аппаратура РУНН (Ввод)
Ошиновка РУНН (Ввод)
Ошиновка РУВН

## Чек-лист ОТК
Акт осмотра КТПН №_______
г. _____________________ |  |  | ___ .________. 202_ г.
Состав комиссии: Инженер по качеству Ершов А.М. / _________________________
Критерий проверки | Статус | Оценка | Подпись
ОБОРУДОВАНИЕ
Наличие перечня оборудования | [ Да / Нет ]
Наличие ТЗ от заказчика | [ Да / Нет ]
Сравнить ТЗ заказчика с перечнем оборудования | [ Да / Нет ]
Сравнить ТЗ заказчика со схемами | [ Да / Нет ]
Сравнить фактическое оборудования с перечнем оборудования | [ Да / Нет ]
Сравнить фактическое оборудования со схемами | [ Да / Нет ]
ВНЕШНИЙ КОРПУС
[ Да / Нет ]
[ Да / Нет ]
Проверка на отсутствие мусора до закрытия панелями | [ Да / Нет ]
Герметик по основанию | [ Да / Нет ]
Черное основание | [ Да / Нет ]
Проушины в черный цвет | [ Да / Нет ]
Маркировка проушин | [ Да / Нет ]
Наличие грибка (630 кВ и выше) | [ Да / Нет ]
Наличие траверсы на крыши (при условии, что В/В) | [ Да / Нет ]
Наличие пластиковой таблички. ТП-86045 | [ Да / Нет ]
[ Да / Нет ]
Нагар | [ Да / Нет ]
Сколы/царапины | [ Да / Нет ]
Грязь | [ Да / Нет ]
ДВЕРИ РУНН СНАРУЖИ
Открыть/закрыть дверь | [ Да / Нет ]
Открыть/закрыть ригельный замок | [ Да / Нет ]
Открыть/закрыть сетевой замок | [ Да / Нет ]
Защитный козырек (вылет) | [ Да / Нет ]
[ Да / Нет ]
Приклепать знак «Молния» | [ Да / Нет ]
На двери нанести надпись «РУ-6 кВ/10кВ» | [ Да / Нет ]
[ Да / Нет ]
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПОРТАЛ 6(10) кВ
Открыть/закрыть замок | [ Да / Нет ]
Приварить траверсу для установки изоляторов. | [ Да / Нет ]
Монтаж через прокладку (должна выпирать за габарит изолятора) | [ Да / Нет ]
Установить замки под треугольный ключ | [ Да / Нет ]
Проушины под навесной замок | [ Да / Нет ]
Без уплотнителя | [ Да / Нет ]
Приваривать болты М6 | [ Да / Нет ]
Заземлить медным проводом 2,5мм2 | [ Да / Нет ]
Маркировка заземления на двери и корпусе | [ Да / Нет ]
Шины промаркировать краской | [ Да / Нет ]
Отсутствие пыли на изоляторах ВНА и РВЗ | [ Да / Нет ]
ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ И СОЕДИНЕНИЯ
Все контактные соединения использовать гайки, шайбы, гровер | [ Да / Нет ]
Наличие крепежа между шинами и бочонками | [ Да / Нет ]
Шайба должна перекрывать отверстия на шине | [ Да / Нет ]
Вставка в панели для рычагов | [ Да / Нет ]
Наличие проушин для рычагов | [ Да / Нет ]
Маркировка на ПКТ (16A/20A) | [ Да / Нет ]
Шины полностью зайти в замок (ВНА и РВЗ) | [ Да / Нет ]
Проверить заземления и маркировку | [ Да / Нет ]